数量：1套                                控制价：40万元

医用中心吸引系统

1、油润旋片真空泵(吸引中心站)

1.1  真空负压机组一体式撬装组装方式；
▲1.2 真空负压机组包含四台油润滑旋片式真空泵,机组总抽气量≥1200m³/h,真空泵总功率≤30KW(单台抽气≥300m³/h,单台真空泵功率≤7.5kW),两支处理量≥900m³/h的细菌过滤器,自动控制运行系统及管路连接系统；
1.3  除菌过滤器过滤精度：0.01um～0.2um；效率≥99.995%。（提供符合此项参数国家有关机构出具的有效检测（验）报告）
1.4  运行控制方式:PLC全自动控制+手动控制；
1.5  报警方式:自动声光报警；
1.6  工作压力:-0.08-0Mpa可调；
1.7  工作方式:可单台工作、交替工作。

- 真空罐

- 2.1  材质:碳钢:

- 2.2  容积:3.0m³ x 2个

- 集污罐

- 3.1  材质:碳钢

- 3.2  容积:0.5m³

- 3.3  连接方式:法兰连接。

- 消毒灭菌装置

4.1  尺寸:786*400*504 mm；
4.2  名称:消毒灭菌装置；
▲4.3消毒方式:热力高温(>200℃)、臭氧、光氢离子三种综合功能灭杀:消毒温度最高可达200℃~300℃；
▲4.4处理量:1200m³/h;功率≤3.2KW；
4.5  电压:220V；
4.6  设计压损<3kpa；
4.7  自动化控制,实时监测内部温度,可与负压机组联动适行:可选配无线开关,无需连接负压机组,即可实现与负庄机组联动运行；
4.8  消毒灭菌装置符合《消毒技术规范》的要求，白葡萄球菌的杀灭率≥99.99%，对空气自然菌的消亡率≥95%；(提供符合此项参数具有CMA或CNAS标识检测（验）报告)
4.9  消毒灭菌装置符合《消毒技术规范》的要求，甲型流感病毒H1N1、冠状病毒灭杀率≥99.999%；(提供符合此项参数具有CMA或CNAS标识检测（验）报告)
4.10  排气孔浮游菌数量符合GB/T 16293-2010检测标准，浮游菌数量≤350cfu/m³；(提供符合此项参数第三方检测（验）机构出具的检测（验）报告)
4.11  提供远程通讯协议接口,可将运行状态传输到远程监控系统等；
4.12  可壁挂式安装和支架安装,适应各种安装环境。

- 5、不锈钢分气缸

- 5.1  304不锈钢材质；
5.2  进出口根据实际情况定；
5.3  带压力表及排污口,排污口在分气缸底部。

6、废气排放管

材质：镀锌钢管DN100*20米

数量：1套                                  控制价：20万元

医用压缩空气供应系统

1、微油螺杆-体设备

1.1 单台排气量≥1.1m³/min,功率≤7.5kW；（2套）
▲1.2 排气压力≥8.0bar,噪音≤70±2 dB(A)；
1.3  控制方式:微电脑控制器,具有压力、温度、时间故障等数字显示功能,能自动检测并记录历史故障；
1.4  所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行；
1.5  空气压缩机具有远程启停功能(远程启停信号为开关量常开触点信号,触点闭合空气压缩机启动,触点断开空气压缩机卸载停机运行）；
1.6  运行控制方式：PLC全自动控制+手动控制
1.7  报警方式：自动声光报警

2、不锈钢维修阀

2.1 名称：304不锈钢维修阀（2套）
2.2 材质：304不锈钢
2.3 规格：￠38
2.4 介质：压缩空气
2.5 连接方式：螺纹连接

3、不锈钢管道

3.1 名称：医用无缝不锈钢管（增加压缩空气对接原管道50米）
3.2 材质:06Cr19Ni10
3.3 介质:氧气
3.4 规格:￠38×2.5
3.5 焊接方法:氩弧焊
3.6 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验，气密性试验，空气吹扫，管道酸洗
3.7 脱脂设计要求:管道脱脂