[image: image1.png]WINROAD






第三章　采购需求

Ⅱ、采购需求一览表

	▲一、采购内容及技术要求

	项号
	标的的名称
	标的所属行业
	技术要求
	暂估数量
	单位
	政府采购预算单价

	1
	医用液氧
	医用
	1.质量标准：按《中华人民共和国药典》2020年版二部“氧”、《药品生产质量管理规范》（2010年修订）的标准执行。

2.医用液氧性状为无色气体：无臭、无味。

3.配送的医用液氧的氧纯度≥99.5%（根据铜氨吸收法或顺磁式氧分析仪检测）、一氧化碳含量≤0.0005%；二氧化碳含量≤0.03%；水分含量≤0.0067%，要求符合《中华人民共和国药典》2020年版二部中“氧”的质量要求。

4.供气设备：根据采购人的用氧储量及安全运行的要求，中标人须向采购人提供相应的医用液氧专用供气设备（含杜瓦罐、压力表、安全阀等），并负责该设备的日常维护、检验，保证设备有效使用。
	316
	吨
	2400元/吨

	2
	医用氧气（40L）
	医用
	1.质量标准：按《中华人民共和国药典》2020年版二部中“氧”、《药品生产质量管理规范》（2010年修订）的标准执行。

2.医用氧气性状为无色气体：无臭、无味。

3.配送的医用氧气的氧纯度≥99.5%（根据铜氨吸收法或顺磁式氧分析仪检测）、一氧化碳含量≤0.0005%；二氧化碳含量≤0.03%；水分含量≤0.0067%，要求符合《中华人民共和国药典》2020年版二部中“氧”的质量要求。

4.供气设备：根据采购人的用氧储量及安全运行的要求，中标人须向采购人提供相应的医用氧气专用供气设备（40L的氧气瓶），并负责该设备的日常维护、检验，保证设备有效使用。
	1410
	瓶
	29.5元/瓶

	▲二、商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：

1.质保期：按国家有关规定执行“三包”，产品有效期不少于1年，一般情况每次供货产品的生产日期距离产品的交货时间不超过半年，若厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

2.中标人提供供气设备送货上门服务、负责供气设备安装调试合格，须委派有相应资格的技术人员到现场负责安装调试，直至正常使用。

3.应急承诺：中标人拟投入运送车辆≥1辆，定期到采购人现场进行安全供气检查和供气技术指导；并承诺供气设施出现故障时，在接到故障通知1小时内响应，一般问题在1小时内通过远程方式解决；遇到紧急维修，在接到报修通知后1小时内派技术人员到达现场维修。

4.负责杜瓦罐和氧气瓶定期检验、试压、试压清洗、内部除锈、加温吹干、抽真空、气体置换。

5.定期为供气设备进行保养和维护（维修或更换配件），对供气设备进行检测，并于供货前向采购人提供相应有效的检测报告，设备出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障。

6.须建立医用氧质量管理制度，并有完整真实的购进、销售和退货记录，针对医用氧储存有效期问题，有严防过期医用氧被临床使用的措施，严禁提供过期不合格的医用氧。

7.须建立相应的应急供氧和故障排除预案，保证24小时×7天应急紧急抢修和故障处理。

8.医用液氧及医用氧气产品出厂时应附有合格证；验收时须出具合格证及批次信息。

9.须对采购人使用人员（不少于2名）进行操作技术及相关知识的培训，内容包括但不限于：系统操作、日常维护、常见问题及应对措施，确保熟练掌握全部功能为止；期间应派驻有相应的技术员指导、解决使用过程中遇到的问题。

	（二）合同履行期、交货方式及交货时间、交付地点
	1.合同履行期：自合同签订之日起1年。

2.交货方式及交货时间：根据采购人实际用量通知分批送货。提供24小时订货，正常供货时间为中标人收到采购人通知后24小时内按采购人要求供货，紧急供货时间不超过2小时。

3.交付地点：广西桂林市内采购人指定地点。

	（三）付款条件（进度和方式）
	合同履行期满6个月后，中标人按合同履行期间前6个月内的实际供货数量进行结算，采购人在收到中标人开具的相应结算金额发票后向中标人支付相应款项；合同履行期满1年后，中标人按合同履行期间后6个月内的实际供货数量进行结算，采购人在收到中标人开具的相应结算金额发票后向中标人支付相应款项。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

	（五）保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	（六）验收标准
	1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。

2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、生产厂家标准进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。

3.验收其他要求按合同条款执行。

	（七）投标报价及结算
	1.投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。

2.本项目政府采购预算总金额为柒拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元整（￥799995元），其中：医用液氧政府采购预算单价为：人民币2400元/吨；医用氧气（40L）政府采购预算单价为：人民币29.5元/瓶。投标人投标报价超出上述政府采购预算总金额及相应采购标的的政府采购预算单价的，投标文件按无效处理。

3.本项目“采购需求”中各项采购标的的数量均为暂估数量，投标人于投标文件中所报投标报价仅作为评标时计算价格分的依据，不等同于实际结算金额，实际结算金额以相应采购标的的实际供货数量进行结算。投标人所报的医用液氧单价及医用氧气（40L）单价在合同履行期内固定不变，为履行合同的实际结算单价。

4.结算方法：实际结算金额=∑【各项采购标的中标单价×相应各项采购标的的实际供货数量】。实际结算总金额不得超出本项目政府采购预算总金额。

注：其中∑表示将各项采购标的实际供货数量结算后的金额进行相加汇总。

5.投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

6.投标报价：投标报价包括采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

	（八）其他商务要求
	1.合同期满后1个月内，中标人自行回收其已投入本项目的供气设备，逾期未回收的，由采购人自行处理。

2.本项目货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。


- 31 -

