桂林市中西医结合医院空调年度维保服务采购项目市场调研公告

我院拟对空调年度维保服务采购项目进行市场调研，欢迎具有相应资质的单位前来报名，相关事项公告如下：

一、项目名称：空调年度维保服务采购项目

二、资金性质：自筹

三、对供应商要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求；

（二）本次招标不接受联合体参加；

（三）本项目未经采购人许可不得转包、分包；

（四）法定代表人（或股东）为同一个人的供应商，或归属于同一个供应商的母公司、全资子公司、控

股公司、只能有一家参加同一项目的投标；

（五）经营范围或资质需符合项目要求。

四、报名时间、方式等

（一）报名时间：2026年8月31日至2026年9月4日（工作日上午8:00-12:00，下午15:00-18:00），逾期不再接收报名。

（二）报名方式：①网上报名，潜在供应商将下述材料准备好后发送至邮箱（3653744334@qq.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。②也可以到现场报名，地址：桂林市七星区半塘路6号桂林市中西医结合医院9号楼4楼总务科五室。

（三）供应商报名时须提交以下材料：

1.营业执照复印件，加盖公章；

2.经营许可证、相关资质证书，加盖公章：（如有请提供）

3.提供在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明（查询结果网页打印件并加盖公章）；

4.根据附件一采购需求进行报价，报价（见附件2）打印后加盖公章扫描件；

(如选择到现场报名的，提交以上材料纸质版）

五、调研时间：另行通知

六、联系人及方式：郭老师，电话：0773-3569995。

七、信息公告发布媒体：桂林市中西医结合医院内网和外网。

八、本次市场调研结果仅为制定技术参数及控制价辅助依据，不作为成交依据，具体以医院实际需求为准。

桂林市中西医结合医院

2026年8月31日

附件1：采购需求

一、项目概况

1.维保范围：

（1）门诊、手术室、重症医学科、新生儿科、血透室、七星社区卫生服务中心等区域的中央空调主机系统、水循环系统、末端设备、电气控制系统、新风净化系统。

（2）全院分体空调约710台。

2.设备包括：冷水机组、风冷机组、循环水泵、稳压装置、风机盘管、新风机组、组合式空调机组、风管风口、自控电控系统、水过滤及水质处理设备等全套配套设备及全院分体空调设备。

3.服务目标：遵循空气净化相关法规和标准，根据疾病传播途径和感染防控的需求，结合医院实际情况，保障维保范围内中央空调全年稳定运行，满足医疗区域温湿度、通风、洁净防控标准，杜绝设备故障停机、异味、积尘、细菌滋生等问题。

二、日常巡检与运行管理

| 序号 | 巡检内容 | 维保频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡查机组运行状况，检查机组运行压力、温度、电流、电压，校验运行参数，排查渗漏、异响、震动问题，紧固接线端子，检测绝缘性能，记录运行参数（电压、电流、温度、压力等） | 每月2 次 |
| 2 | 检查电气控制柜内接线端子、元件状态，清洁除尘 | 每月 2次 |
| 3 | 检查压缩机、风机、水泵等主要设备运行情况是否正常，有无异响、震动 | 每月2 次 |
| 4 | 检查冷冻水、冷却水系统管道保温、阀门、软接头状态是否正常 | 每月2 次 |
| 5 | 检查冷却塔风机、淋水装置、循环泵等是否正常 | 每月2 次 |
| 6 | 检查末端风机盘管、新风机组过滤网，并清洗消毒 | 每月1次 |
| 7 | 检查净化区域温湿度、压差、洁净度是否正常 | 每月2 次 |
| 8 | 检查病区分体空调运行情况，管路有无泄漏、保温层是否完好 | 每月2 次 |

- 三、定期保养内容

### （一）中央空调主机系统维保

| 序号 | 维保项目 | 服务内容 | 维保频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机系统保养 | 检查压缩机工况、油位、油温，清理积尘，校验电磁阀、加热棒运行状态，排查故障隐患 | 每季度1次 |
| 2 | 冷凝器 / 蒸发器清洗 | 管道除垢、除尘、去污，清理换热面杂质，提升换热效率，保障制冷制热效果 | 半年 1 次 |
| 3 | 机组调试校准 | 换季运行调试，参数优化，故障代码排查清零，保障机组高效节能运行 | 冷暖季各1 次 |

### （二）水循环系统维保

| 序号 | 维保项目 | 服务内容 | 维保频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵维保 | 检查水泵运行状态、轴承温度、密封情况，加注润滑油，紧固底座，排查漏水、异响问题 | 每月 1 次 |
| 2 | 管路阀门维护 | 检查主管路、分支管路、各类手动 / 电动阀门运行状态，检修卡滞、漏水阀门，紧固管路接口 | 每季度 1次 |
| 3 | 水系统过滤清洗 | 清洗水过滤器、滤网，疏通管路杂质，防止管路堵塞、机组换热不良 | 每月 1 次 |
| 4 | 水质处理养护 | 投放专用缓蚀、阻垢、杀菌药剂，检测水质，防止管路结垢、腐蚀、微生物滋生，符合医疗用水标准 | 每月 1 次 |

### （三）末端设备及新风系统维保

| 序号 | 维保项目 | 服务内容 | 维保频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管维保 | 拆卸清洗过滤网、风轮、表冷器、接水盘，疏通冷凝水管，消毒杀菌，检修二通阀、电机，调试出风效果 | 全年 2 次（冷暖季各 1 次） |
| 2 | 新风机组维保 | 整机除尘消毒，更换初效 / 中效过滤网，检查风机、热交换器、排水系统，调试新风风量、风压 | 季度 1 次 |
| 3 | 风口风管清洁消毒 | 送风口、回风口拆卸清洗、杀菌消毒，清理风管积尘，消除异味、细菌污染源 | 全年 2 次 |
| 4 | 末端故障维修 | 日常末端设备不出风、漏水、异响、温控失灵等故障即时抢修 | 随叫随到 |

### （四）电气及自控系统维保

| 序号 | 维保项目 | 服务内容 | 维保频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控柜保养 | 配电柜除尘、接线紧固、线路检测，检查接触器、继电器、空开运行状态，排查电路隐患 | 每季度1 次 |
| 2 | 自控系统调试 | 检查温控系统、变频系统、联动控制系统，校准温度、湿度参数，修复控制失灵、数据异常问题 | 每月 1 次 |
| 3 | 线路绝缘检测 | 整机电路、弱电控制系统、插接件全面检测，保障用电安全，杜绝短路、漏电风险 | 年度 2 次 |

- （五）水质处理与检测

- （一）冷却水、冷冻水系统定期加药处理，确保水质符合国家标准。

- （二）每年至少1次由第三方机构出具水质检测报告与新风空气质量检测报告。

- 净化系统专项维保

- （一）手术室、ICU等净化区域，每月检测洁净度、温湿度、压差、照度、噪音等指标。

- （二）根据净化要求定期更换初效、中效、亚高效、高效过滤器。

- （三）净化空调机组、排风机组、门控系统、医气系统等纳入维保范围。

五、分体空调定期保养与清洗

- （一）过滤网与风口清洗：要求每年清洗2次（夏季和冬季开机前），使用清水或中性洗涤剂清洗过滤网，晾干后装回；风口用抹布擦拭干净。部分重点科室（如发热门诊、手术室、重症科）需每月清洗1次，特殊情况需每周清洗。

- （二）内外机深度清洗：每年至少1次深度清洗，通常在夏季开机前进行。使用高压水枪或专用清洗剂清洗室外机冷凝器（散热片）、室内机蒸发器翅片、风轮、接水盘等，去除灰尘、污垢和细菌。

- （三）消毒要求：要求使用消毒剂（如次氯酸）对空调内部进行杀菌消毒，满足院感控制要求。

- （四）室外机维护：检查室外机风扇运转情况，清洗散热翅片，确保通风散热良好；检查室外机支架是否锈蚀、牢固。

- （五）拆移机服务：每年可以免费提供60台空调的拆机、移机服务，超出部分另行计算。

- 六、应急维修服务要求

（一）响应时间：7×24小时服务，接到报修后30分钟内到达现场。

（二）故障修复：中小故障，1小时内修复；需更换零配件故障，2个工作日内修复；重大故障（压缩机、主板更换），72小时内修复。正常运行率≥95%。保障手术室、重症室等重点区域空调不间断运行。每次维保完成后出具正式《中央空调维保记录表》，配合医院院感检查、质控检查、年审验收。

（三）备件保障：维保公司配备常用配件库存，配件金额      元以下免费更换。

（四）应急预案：制定空调系统故障应急预案，每年演练不少于1次。

七、服务期限

（一）服务周期：12 个月（自合同生效之日起计算）。

附件二：空调维保报价、维修配件报价清单

- （一）空调维保报价：        元/年；（采用年度综合包干报价，包含人工、常规耗材、清洁、水质处理、巡检检测、调试维护、税费、交通差旅等全部费用，无隐形消费。）

（二）中央空调配件报价

| 配件名称 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | 个 |  |  |
| 四通换向阀 | 个 |  |  |
| 电子膨胀阀 | 个 |  |  |
| 油分离器 | 套 |  |  |
| 干燥过滤器 | 个 |  |  |
| 消音器 | 个 |  |  |
| 主板（控制板） | 个 |  |  |
| 变频板/风机变频板 | 个 |  |  |
| 线控器 | 个 |  |  |
| 温度传感器 | 个 |  |  |
| 压力传感器 | 个 |  |  |
| 交流接触器 | 个 |  |  |
| 变压器 | 个 |  |  |
| 室外机风扇 | 个 |  |  |
| 室内机风扇 | 个 |  |  |
| 冷凝器/蒸发器 | 个 |  |  |
| 风机轴承 | 个 |  |  |
| 分歧管 | 套 |  |  |
| R407C冷媒 | 公斤 |  |  |
| R410冷媒 | 公斤 |  |  |
| R22冷媒 | 公斤 |  |  |
| 冷媒管道不锈钢板保护 | 米 |  |  |
| 冷媒管道铝板保护 | 米 |  |  |
| 铝合金风口 | 个 |  |  |
| 风量调节阀 | 个 |  |  |
| 冷凝水管（PVC） | 米 |  |  |