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我院拟对空调年度维保服务采购项目进行市场调研，欢迎具有相应资质的单位前来报名，相关事项公告如下：
一、项目名称：空调年度维保服务采购项目
二、资金性质：自筹
三、对供应商要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求；
（二）本次招标不接受联合体参加；
（三）本项目未经采购人许可不得转包、分包；
（四）法定代表人（或股东）为同一个人的供应商，或归属于同一个供应商的母公司、全资子公司、控
股公司、只能有一家参加同一项目的投标；
（五）经营范围或资质需符合项目要求。
四、报名时间、方式等
（一）报名时间：2026年8月31日至2026年9月4日（工作日上午8:00-12:00，下午15:00-18:00），逾期不再接收报名。
（二）报名方式：①网上报名，潜在供应商将下述材料准备好后发送至邮箱（3653744334@qq.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。②也可以到现场报名，地址：桂林市七星区半塘路6号桂林市中西医结合医院9号楼4楼总务科五室。
（三）供应商报名时须提交以下材料：
1.营业执照复印件，加盖公章；
2.经营许可证、相关资质证书，加盖公章：（如有请提供）
3.提供在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明（查询结果网页打印件并加盖公章）；
4.根据附件一采购需求进行报价，报价（见附件2）打印后加盖公章扫描件；
(如选择到现场报名的，提交以上材料纸质版）
五、调研时间：另行通知
六、联系人及方式：郭老师，电话：0773-3569995。
七、信息公告发布媒体：桂林市中西医结合医院内网和外网。
八、本次市场调研结果仅为制定技术参数及控制价辅助依据，不作为成交依据，具体以医院实际需求为准。


桂林市中西医结合医院
2026年8月31日
[bookmark: heading_0]附件1：采购需求
一、项目概况
1.维保范围：
（1）门诊、手术室、重症医学科、新生儿科、血透室、七星社区卫生服务中心等区域的中央空调主机系统、水循环系统、末端设备、电气控制系统、新风净化系统。
（2）全院分体空调约710台。
[bookmark: _GoBack]2.设备包括：冷水机组、风冷机组、循环水泵、稳压装置、风机盘管、新风机组、组合式空调机组、风管风口、自控电控系统、水过滤及水质处理设备等全套配套设备及全院分体空调设备。
3.服务目标：遵循空气净化相关法规和标准，根据疾病传播途径和感染防控的需求，结合医院实际情况，保障维保范围内中央空调全年稳定运行，满足医疗区域温湿度、通风、洁净防控标准，杜绝设备故障停机、异味、积尘、细菌滋生等问题。
二、日常巡检与运行管理
	序号
	巡检内容
	维保频次

	1
	巡查机组运行状况，检查机组运行压力、温度、电流、电压，校验运行参数，排查渗漏、异响、震动问题，紧固接线端子，检测绝缘性能，记录运行参数（电压、电流、温度、压力等）
	每月2 次

	2
	检查电气控制柜内接线端子、元件状态，清洁除尘
	每月 2次

	3
	检查压缩机、风机、水泵等主要设备运行情况是否正常，有无异响、震动
	每月2 次

	4
	检查冷冻水、冷却水系统管道保温、阀门、软接头状态是否正常
	每月2 次

	5
	检查冷却塔风机、淋水装置、循环泵等是否正常
	每月2 次

	6
	检查末端风机盘管、新风机组过滤网，并清洗消毒
	每月1次

	7
	检查净化区域温湿度、压差、洁净度是否正常
	每月2 次

	8
	检查病区分体空调运行情况，管路有无泄漏、保温层是否完好
	每月2 次


三、定期保养内容
（一）中央空调主机系统维保
	序号
	维保项目
	服务内容
	维保频次

	1
	压缩机系统保养
	检查压缩机工况、油位、油温，清理积尘，校验电磁阀、加热棒运行状态，排查故障隐患
	每季度1次

	2
	冷凝器 / 蒸发器清洗
	管道除垢、除尘、去污，清理换热面杂质，提升换热效率，保障制冷制热效果
	半年 1 次

	3
	机组调试校准
	换季运行调试，参数优化，故障代码排查清零，保障机组高效节能运行
	冷暖季各1 次


（二）水循环系统维保
	序号
	维保项目
	服务内容
	维保频次

	1
	循环水泵维保
	检查水泵运行状态、轴承温度、密封情况，加注润滑油，紧固底座，排查漏水、异响问题
	每月 1 次

	2
	管路阀门维护
	检查主管路、分支管路、各类手动 / 电动阀门运行状态，检修卡滞、漏水阀门，紧固管路接口
	每季度 1次

	3
	水系统过滤清洗
	清洗水过滤器、滤网，疏通管路杂质，防止管路堵塞、机组换热不良
	每月 1 次

	4
	水质处理养护
	投放专用缓蚀、阻垢、杀菌药剂，检测水质，防止管路结垢、腐蚀、微生物滋生，符合医疗用水标准
	每月 1 次


（三）末端设备及新风系统维保
	序号
	维保项目
	服务内容
	维保频次

	1
	风机盘管维保
	拆卸清洗过滤网、风轮、表冷器、接水盘，疏通冷凝水管，消毒杀菌，检修二通阀、电机，调试出风效果
	全年 2 次（冷暖季各 1 次）

	2
	新风机组维保
	整机除尘消毒，更换初效 / 中效过滤网，检查风机、热交换器、排水系统，调试新风风量、风压
	季度 1 次

	3
	风口风管清洁消毒
	送风口、回风口拆卸清洗、杀菌消毒，清理风管积尘，消除异味、细菌污染源
	全年 2 次

	4
	末端故障维修
	日常末端设备不出风、漏水、异响、温控失灵等故障即时抢修
	随叫随到


（四）电气及自控系统维保
	序号
	维保项目
	服务内容
	维保频次

	1
	电控柜保养
	配电柜除尘、接线紧固、线路检测，检查接触器、继电器、空开运行状态，排查电路隐患
	每季度1 次

	2
	自控系统调试
	检查温控系统、变频系统、联动控制系统，校准温度、湿度参数，修复控制失灵、数据异常问题
	每月 1 次

	3
	线路绝缘检测
	整机电路、弱电控制系统、插接件全面检测，保障用电安全，杜绝短路、漏电风险
	年度 2 次


（五）水质处理与检测
（一）冷却水、冷冻水系统定期加药处理，确保水质符合国家标准。
（二）每年至少1次由第三方机构出具水质检测报告与新风空气质量检测报告。
4、 净化系统专项维保
（一）手术室、ICU等净化区域，每月检测洁净度、温湿度、压差、照度、噪音等指标。
（二）根据净化要求定期更换初效、中效、亚高效、高效过滤器。
（三）净化空调机组、排风机组、门控系统、医气系统等纳入维保范围。
     五、分体空调定期保养与清洗
（一）过滤网与风口清洗：要求每年清洗2次（夏季和冬季开机前），使用清水或中性洗涤剂清洗过滤网，晾干后装回；风口用抹布擦拭干净。部分重点科室（如发热门诊、手术室、重症科）需每月清洗1次，特殊情况需每周清洗。
（二）内外机深度清洗：每年至少1次深度清洗，通常在夏季开机前进行。使用高压水枪或专用清洗剂清洗室外机冷凝器（散热片）、室内机蒸发器翅片、风轮、接水盘等，去除灰尘、污垢和细菌。
（三）消毒要求：要求使用消毒剂（如次氯酸）对空调内部进行杀菌消毒，满足院感控制要求。
（四）室外机维护：检查室外机风扇运转情况，清洗散热翅片，确保通风散热良好；检查室外机支架是否锈蚀、牢固。
（五）拆移机服务：每年可以免费提供60台空调的拆机、移机服务，超出部分另行计算。
六、应急维修服务要求
（一）响应时间：7×24小时服务，接到报修后30分钟内到达现场。
（二）故障修复：中小故障，1小时内修复；需更换零配件故障，2个工作日内修复；重大故障（压缩机、主板更换），72小时内修复。正常运行率≥95%。保障手术室、重症室等重点区域空调不间断运行。每次维保完成后出具正式《中央空调维保记录表》，配合医院院感检查、质控检查、年审验收。
（三）备件保障：维保公司配备常用配件库存，配件金额      元以下免费更换。
（四）应急预案：制定空调系统故障应急预案，每年演练不少于1次。
七、服务期限
（一）服务周期：12 个月（自合同生效之日起计算）。
 
附件二：空调维保报价、维修配件报价清单
（一）空调维保报价：        元/年；（采用年度综合包干报价，包含人工、常规耗材、清洁、水质处理、巡检检测、调试维护、税费、交通差旅等全部费用，无隐形消费。）
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	配件名称
	单位
	价格
	备注

	压缩机
	个
	
	

	四通换向阀
	个
	
	

	电子膨胀阀
	个
	
	

	油分离器
	套
	
	

	干燥过滤器
	个
	
	

	消音器
	个
	
	

	主板（控制板）
	个
	
	

	变频板/风机变频板
	个
	
	

	线控器
	个
	
	

	温度传感器
	个
	
	

	压力传感器
	个
	
	

	交流接触器
	个
	
	

	变压器
	个
	
	

	室外机风扇
	个
	
	

	室内机风扇
	个
	
	

	冷凝器/蒸发器
	个
	
	

	风机轴承
	个
	
	

	分歧管
	套
	
	

	R407C冷媒
	公斤
	
	

	R410冷媒
	公斤
	
	

	R22冷媒
	公斤
	
	

	冷媒管道不锈钢板保护
	米
	
	

	冷媒管道铝板保护
	米
	
	

	铝合金风口
	个
	
	

	风量调节阀
	个
	
	

	冷凝水管（PVC）
	米
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